ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 2) ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ–3) ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ- 4) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ -5) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- 6) ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- 7) ΧΛΩΡΙΩΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ .

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη  αναδόχου συντηρητή (έλεγχος, επισκευή και έκτακτη ή προληπτική συντήρηση) για :

1α. τα μηχανήματα επεξεργασίας νερού (αντίστροφη ώσμωση) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Η μονάδα διαθέτει 14 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε λειτουργία. 

1β.  τους αποσκληρυντές νερού :


-του λεβητοστασίου του παλιού κτιρίου


-του ζεστού νερού χρήσης του παλιού κτιρίου


-της κεντρικής αποστείρωσης 


-του νερού ύδρευσης του νέου κτιρίου.

1γ.  τους χλωριωτές νερού :


-του παλιού κτιρίου


-του νέου κτιρίου

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης δύο  μηνών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου .

3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ
3.1  ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή ορίζονται στις υπηρεσίες συντήρησης των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών συντήρησης – αναλωσίμων (πλήν του άλατος των αποσκληρυντών), του εξοπλισμού δηλαδή των προφίλτρων ωσμώσεων, των φίλτρων μικροβίων, των λυχνιών UV, των ανταλλακτικών των βαλβίδων των αποσκληρυντών, των φίλτρων θολότητος και των φίλτρων ενεργού άνθρακα καθώς και τα απαραίτητα για την συντήρηση υδραυλικά και ηλεκτρολογικά μικροϋλικά, κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

α) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο των 

μηχανημάτων του συστήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας μηχανημάτων μονάδας 

τεχνητού νεφρού και συντήρηση-επισκευή αυτών όταν απαιτείται. Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο ) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή.

Αναλυτικά τα μηχανήματα είναι :

Δύο   αντίστροφες ωσμώσεις

Δύο   αυτόματοι αποσκληρυντές

Δύο   αυτόματα φίλτρα θολότητας

Δύο   αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα

Ένας  αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας

Δύο   φίλτρα μικροβίων

Δύο   πιεστικά συγκροτήματα

Τέσσερις ανοξείδωτες  αντλίες

Τέσσερις  δεξαμενές  νερού

Ένας ηλεκτρικός  πίνακας κίνησης και αυτοματισμών

β)
 Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί τρείς καθαρισμούς και απολυμάνσεις των  μεμβρανών των αντίστροφων ωσμώσεων κατά τη διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους. Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα καταρτίζεται από κοινού μεταξύ συντηρητή και NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Οι τακτικοί μικροβιολογικοί έλεγχοι του νερού τροφοδοσίας των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού είναι ευθύνη του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

γ) Ο συντηρητής υποχρεούται μία φορά τον χρόνο να απολυμαίνει όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού του συστήματος επεξεργασίας νερού.

δ) 
Ο συντηρητής υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης να αποκαταστήσει τη βλάβη δίχως επιπλέον χρέωση εργατικών.

3.2  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο των αποσκληρυντών  και συντήρηση-επισκευή αυτών όταν απαιτείται.

3.3  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται.

3.4  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται.

3.5  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται.

3.6  ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την πλήρωση του δοχείου διαλύματος χλωρίου με την κατάλληλη αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη χλωρίωση του νερού. H προμήθεια του χλωρίου, θα γίνεται από το  Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος όταν συμπληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο ή σε τεχνικό δελτίο. Μετά τις εργασίες συντήρησης του χλωριωτή, θα γίνονται μετρήσεις, παρουσία του υδραυλικού του Νοσοκομείου, σε απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, ώστε να επιβεβαιώνεται, ότι η χλωρίωση του νερού ύδρευσης είναι πάνω από το όριο των 0,2 mg/l και να γίνονται ρυθμίσεις στον ρυθμό έγχυσης χλωρίου σε αντίθετη περίπτωση. Τα τελικά αποτελέσματα των μετρήσεων και τα σημεία λήψεις θα αναγράφονται στο δελτίο εργασίας.    

3.7  ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-επισκευή αυτού όταν απαιτείται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την πλήρωση του δοχείου διαλύματος χλωρίου με την κατάλληλη αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη χλωρίωση του νερού.  H προμήθεια του χλωρίου, θα γίνεται από το  Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος όταν πληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο ή σε τεχνικό  δελτίο. Ο υπεύθυνος όταν συμπληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο ή σε τεχνικό δελτίο. Μετά τις εργασίες συντήρησης του χλωριωτή, θα γίνονται μετρήσεις, παρουσία του υδραυλικού του Νοσοκομείου, σε απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, ώστε να επιβεβαιώνεται, ότι η χλωρίωση του νερού ύδρευσης είναι πάνω από το όριο των 0,2 mg/l και να γίνονται ρυθμίσεις στον ρυθμό έγχυσης χλωρίου σε αντίθετη περίπτωση. Τα τελικά αποτελέσματα των μετρήσεων και τα σημεία λήψεις θα αναγράφονται στο δελτίο εργασίας.

3.8  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει αιτιολογημένες και κοστολογημένες προτάσεις, για την βελτίωση ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού, με στόχο την διασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. Οι προτάσεις θα γίνονται γενικά στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, μετά από προβλήματα λειτουργίας και αδυναμίας επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων, θα γίνονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τεχνικού δελτίου, στο οποίο αναγράφεται το πρόβλημα.    

4. ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης ή επισκευής βλάβης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν. ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Χ., αυθημερόν, αν η κλήση γίνει μέχρι ώρα 12 το μεσημέρι, ή την επόμενη ημέρα το πρωί αν η κλήση γίνει μετά τις 12 το μεσημέρι., εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο συντηρητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο όπου υπηρεσίες ή ανταλλακτικά δεν μπορούν να δοθούν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. δυστυχήματος, κοινωνικής αναταραχής, πολέμου κ.λ.π.) ή άλλων γεγονότων που είναι πέραν του ελέγχου του συντηρητού.

6)  Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις προδιαγραφές και τις  οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. 

7) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο  τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχάνημα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχάνημα.

8) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

9) Ευθύνη του αναδόχου είναι η συνεχής τροφοδοσία με επεξεργασμένο νερό της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διακοπεί η λειτουργία της Μ.Τ.Ν. εξαιτίας της μη παροχής επεξεργασμένου νερού. Ο συντηρητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο όπου υπηρεσίες ή ανταλλακτικά δεν μπορούν να δοθούν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. δυστυχήματος, κοινωνικής αναταραχής, πολέμου, σεισμού κ.λ.π.) ή άλλων γεγονότων που είναι πέραν του ελέγχου του συντηρητού.

10) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις, που να αποδεικνύουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις  στο είδος των υπό ανάθεση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού.

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:  

- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα με εκπαιδευμένους τεχνικούς και προϊστάμενο διπλωματούχο Μηχανικό ανωτάτης εκπαίδευσης κατάλληλης ειδικότητας (να κατατεθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). 

- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου Μηχανικού ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της συντήρησης των υπό ανάθεση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού στο Γ.Ν. Χαλκιδικής. 

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για μηχανήματα επεξεργασίας νερού Μονάδων Τεχνητού Νεφρού (αντίστροφη όσμωση, αποσκληρυντή, φίλτρα  κ.λ.π. όπως περιγράφονται παραπάνω), αποσκληρυντών νερού ύδρευσης και χλωριωτών νερού ύδρευσης. 

- Βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις  οργανισμών, φορέων, εταιρειών του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα, που να αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει σωστά και με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, εργασίες συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (ετήσια συντήρηση μέσω σχετικής σύμβασης) σε  εξοπλισμό επεξεργασίας νερού σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, σε αποσκληρυντές και σε χλωριωτές.

- 
Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση για την απρόσκοπτη παροχή των όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών, που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001/2015 για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού.

· Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015.

· Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμο.

· Πιστοποιητικό διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ οικ. / 1348/2004-ΦΕΚ32/Β/16-1-2004.

· Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες επισκευής των μηχανημάτων θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αποτελέσματος των επισκευών.

· Στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικότερα θα υποβληθούν ισολογισμοί των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018, 2019 και συστατική επιστολή τραπέζης.

· Είναι απαραίτητη, πριν από την συμπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη ενημέρωση επί των δυσχερειών, που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος του έργου. Η Τ.Υ. του Γ.Ν.Χαλκιδικής θα εκδώσει σχετική βεβαίωση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο της  προσφοράς.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Ο Συντηρητής θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό για την επεξεργασία νερού που αναφέρονται παραπάνω.

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα αναφέρεται στο σύνολο των μηχανημάτων όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ο Συντηρητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρεί σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία.

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα συμφωνία θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Πολυγύρου.

14. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η κατασκευάστρια εταιρεία.

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω, από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι μετατροπές από τον ανάδοχο, χωρίς κόστος. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία. 

15. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ο Συντηρητής θα  πρέπει να  αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία του Νοσοκομείου με ανταλλακτικά, για όλα τα μηχανήματα  επεξεργασίας νερού του Γ.Ν. Χαλκιδικής, είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από προμηθευτή των παραπάνω ανταλλακτικών, είτε με την ανάληψη εγγυητικής ευθύνης μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης, ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών, για όλη την διάρκεια της Σύμβασης.   

16. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Ο Συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε συμβάσεις συντήρησης για ανάλογα μηχανήματα επεξεργασίας νερού.

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί, στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του έργου πριν την επίσημη ανάληψη υπηρεσίας με ευθύνη του αναδόχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ημερομηνία, ………/………./2026

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

………………………………………..                                                               ΠΡΟΣ:

                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


 
           ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ

                                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ             

      ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, ΤΚ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Τηλέφωνο: 23713-50363,

  e-mail: gnxprom@1157.syzefxis.gov.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού του Νοσοκομείου Χαλκιδικής
Ο υπογράφων ……………………………………………………. ως νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας, δηλώνω ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των όρων αυτής, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά ως εξής:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΗΣΙΑΣ
	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ

Φ.Π.Α 24%

	Συντήρηση Επισκευή και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού
	
	


Ημερομηνία, ………/………./2026

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
[image: image1.jpg]



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2):
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλ.. Ταχυδρομείου  (Εmail):
	


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,ατομικώς και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, δηλώνω ότι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μας δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και συγκεκριμένα:

δεν έχουμε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα:

· Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.01.1998, σελ. 1).

· Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.06.1997, σελ. 1)

και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

· Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

· Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

· Νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.06.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α’305).

· παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ) και
2.    έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργαζομένων και εργοδοτών) που αφορούν τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Ημερομηνία:   …../…/2026
                                    Ο/Η Δηλών/ούσα εταιρεία
                                     Ο/Η Νόμιμος Εκπρόσωπος

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

15

